МОДУЛИ

БЛОЧНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ

с распределительным устройством

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

КРУ-БМ

Г. Новокузнецк

2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические характеристики

2. Конструктивное исполнение

3. Указания по монтажу

4. Указания по эксплуатации

5. Транспортирование, хранение

6. Гарантии изготовителя

7. Формулирование заказа

Приложение-

Примеры основных типовых решений по расположению оборудования и компоновке блоков КРУ-БМ.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Модули блочные комплектные серии КРУ-БМ с распределительным устройством предназначены для организации распределительных пунктов 0,4-10 кВ и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50 Гц и трансформаторных подстанций среднего напряжения.

В модульных блочных зданиях возможна установка различных вариантов комплектных распределительных устройств, комплектных трансформаторных подстанций и электрооборудования различного назначения, также возможна организация помещений для дежурного персонала.

КРУ-БМ отличаются высокими техническими характеристиками, малыми габаритами,

удобством в обслуживании.

КРУ-БМ изготавливаются по рабочей конструкторской документации предприятия с учетом технических требований стандартов ГОСТ 14693-90, ГОСТ 22853-86, а также СНиП 2.09.02-85, СНиП РК 2.02-05-2009 (в части требований к зданиям мобильным сборно-разборного типа).

Электрооборудование в КРУ-БМ устанавливается согласно технической документации на эти изделия и требований безопасности ГОСТ 12.2.007.4-96.

Применение КРУ-БМ позволяет повысить мобильность и маневренность систем электроснабжения, уменьшить протяженность линий электропередач и, следовательно, повысить надежность работы защит, снизить объем строительно-монтажных работ и сроки

ввода электрооборудования в эксплуатацию.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики КРУ-БМ:

Таблица 1.1

| Наименование | Значения |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение (линейное), кВ | до 35 |
| Номинальный ток главных цепей встроенного КРУ, А | до 1250 –для ВН |
| Вид внешних электрических присоединений | кабельное, шинное |
| Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |
| Степень огнестойкости (СНиП РК 2.02-05-2009) /-предел огнестойкости составляет 45 мин. (ЕI 45) по потере теплоизолирующей способности и целостности конструкции – применительно к используемым в конструкции панелям трехслойным с минераловатным утеплителем на базальтовой основе. / | II |

Габаритные размеры и массы одного модульного блока:

Таблица 1.2

Модули блочные КРУ-БМ предназначены для работы в следующих условиях:

-температура окружающего воздуха от минус 60º С до плюс 40º С;

-среднегодовое значение относительной влажности воздуха 75% при температуре плюс 15º С;

-высота над уровнем моря не более 1000 м;

-в атмосфере типа II – промышленная (ГОСТ 15150-69);

-в районах с сейсмичностью не более 9 баллов по шкале MSK-64 (ГОСТ 17516.1-90);

-по ветровой нагрузке - I-III районы (СНиП 2.01.07-85);

-по снеговой нагрузке - I-IV районы (СНиП 2.01.07-85).

Нельзя эксплуатировать КРУ-БМ во взрывоопасной среде, в среде, содержащей едкие

пары и газы, разрушающие металл и изоляцию; а также на передвижных шахтных и других

установках специального назначения.

2 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Состав изделия

Модуль блочный КРУ-БМ представляет собой один или несколько модульных блоков, скомпонованных в соответствии с заказом в единое здание.

Весь комплекс элементов и конструкций для КРУ-БМ изготавливается в промышленных условиях на современном высокотехнологичном оборудовании.

Модульный блок для КРУ-БМ (см. Рис.1) представляет собой металлический каркас с несущими опорами (стойками). Стены модульного блока выполнены из трехслойных стеновых панелей типа «Сэндвич» толщиной 75 мм с окрашенной оцинкованной металлической облицовкой и минераловатным (негорючим) утеплителем на базальтовой основе и экологически безопасных. Панели жестко крепятся болтовыми соединениями к каркасу блока.

Основанием блока служит металлоконструкция – сварная рама из сортового металлопроката. На нижнюю полку рамы приварен стальной лист, на котором размещен слой теплоизоляционного материала. Полом блока служит стальной рифленый лист, приваренный на верхнюю полку рамы. Для ввода и подключения кабелей в полу в местах установки шкафов с электрооборудованием выполнены патрубки.

По заказу на основании блока могут быть выполнены направляющие швеллера для

вкатывания и выкатывания тележки силового трансформатора (для исполнений КРУ-БМ с

силовыми трансформаторами).

Потолок блока модуля представляет собой раму из швеллеров, к которой через равные промежутки приварены металлические гребенчатые полотна определенной высоты для обеспечения наклона и крепления крыши.

Крыша выполнена профилированными листами из оцинкованной стали, которые крепятся на «гребенки» самонарезающими болтами. В раму потолка установлены трехслойны стеновые панели «Сэндвич». На торцевых блоках промежуток между крышей и потолком зашивается металлическими фронтонами.

1 – стойки опорные; 2 - трехслойные стеновые панели типа «Сэндвич»;

3 - основание; 4 – шкафы комплектного распределительного устройства (КРУ);

5 - дверь; 6 - транспортные уголки; 7 - транспортные швеллера;

8 - кондиционер (по заказу); 9 - потолок; 10 – крыша (профнастил);

11 – гребенчатые полотна крепления профнастила; 12 – светильник настенный;

(фронтон и крыльцо не показаны)

Рис.1

После сборки блоков КРУ-БМ все стыки конструктивных элементов блока

заделываются утеплителем и монтажной пеной.

В процессе изготовления выполняется сборка блоков КРУ-БМ в функциональное

единое модульное здание в соответствии с заказом (планом размещения оборудования КРУ, опросным листом) - контрольная сборка.

Варианты компоновок модулей КРУ-БМ показаны на Рис.2.

В собранном модуле устанавливаются и жестко закрепляются к основанию здания шкафы и элементы заказанного комплектного распределительного устройства (КРУ) в соответствии с рабочей конструкторской документацией на заказ. При этом шкафы и элементы КРУ соединяются между собой, выполняется ошиновка (крепление сборных и ответвительных шин) и контрольный монтаж всех демонтируемых на период транспортировки деталей и элементов.

Рис.2

Одновременно выполняется монтаж аппаратов и электрических сетей освещения, отопления и искусственной вентиляции. По заказу в КРУ-БМ может быть установлена аппаратура для автоматического поддержания температуры воздуха внутри здания в определенных параметрах, смонтирована противопожарная и охранная сигнализация, аварийное освещение и сплит-система для кондиционирования.

Для обслуживания оборудования электрооборудования в блочно-модульном здании предусмотрены двери.

Для установки и обслуживания силового трансформатора (вариант с КТП) выполняются ворота и приемная площадка под трансформатор (по заказу).

КРУ-БМ комплектуется металлическим крыльцом на каждую наружную дверь.

Крыльцо поставляется в составе демонтированных элементов и устанавливается заказчиком на месте после сборки и установки модульного здания.

На основании торцевых блоков с наружной стороны выполнены зажимы заземления для присоединения внешнего контура заземления, который выполняется по месту установки

КРУ-БМ, в соответствии с требованиями «ПУЭ-(Правил Устройства Электроустановок)»

организацией, производящей монтаж и подключение модульного здания.

После выполнения полного монтажа КРУ и соединения всех главных и вторичных цепей смонтированного распределительного устройства и сетей собственных нужд, определенных заказом, проводятся испытания электротехнического оборудования, установленного в КРУ-БМ. Результаты испытаний оформляются протоколами, которые включаются в Пакет документации.

Готовое и испытанное КРУ-БМ разделяется на транспортные блоки.

Маркировка электрооборудования, КРУ-БМ и съемных деталей выполняется в соответствии с заказом, рабочей конструкторской документацией и действующими стандартами.

Количество и состав транспортных блоков КРУ-БМ определяется конкретным заказом.

На месте эксплуатации заказчик монтирует отдельные транспортные блоки в единое модульное здание в соответствии с проектом. Для правильного монтажа блоков в каждое изготовленное КРУ-БМ вкладывается «Инструкция по сборке БМЗ».

Комплектность КРУ-БМ

В комплект поставки входит:

- КРУ-БМ, разделенное на транспортные блоки, с установленным оборудованием и аппаратурой в соответствии с заказом;

- демонтированные на период транспортировки элементы и аппараты;

- запасные части и принадлежности (ЗИП) по нормам изготовителя;

- комплект технической эксплуатационной документации («Пакет технического паспорта»).

В объем «Пакета технического паспорта» входит:

- «Технический паспорт на КРУ-БМ»;

- «Техническое описание и руководство по эксплуатации КРУ-БМ»;

- «Инструкция по сборке БМЗ» – 2 экз.; (1 экз. помещается в блок №1);

- комплект паспортов, технических описаний и инструкций по эксплуатации на комплектующие изделия и электрооборудование, установленные в КРУ-БМ;

- схемы электрические главных и вспомогательных цепей установленного электрооборудования – в 2-х экз. на каждое типоисполнение шкафа КРУ;

- протоколы испытаний установленного электрооборудования - 1 комплект;

- сертификат качества;

- ведомости ЗИП, демонтированных элементов и другие документы.

3 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж КРУ-БМ на месте эксплуатации и его окончательные испытания на монтаже

производятся монтажной организацией.

КРУ-БМ должно быть установлено на фундамент, предусматривающий кабельные лотки.

Монтаж КРУ-БМ должен производится в соответствии с действующей нормативной

технической документацией, в том числе:

- техническим проектом;

- «Правилами устройств электроустановок» (ПУЭ);

- «Инструкцией по сборке БМЗ (блочно-модульных зданий)»;

- рекомендациями настоящего документа.

До начала монтажных работ должны быть закончены все основные

строительные работы, в том числе:

- работы по устройству фундаментов для блочно-модульного здания;

- планировка окружающей территории и сооружение подъездных дорог;

- сооружение заземляющего контура и грозозащиты КРУ-БМ;

- подводка электрической сети напряжением до 1000 В на монтажную площадку.

Подготовительные и монтажные работы следует производить по технологической карте, разработанной с учётом местных условий. Объём монтажных работ определяется проектом.

Монтаж модульного здания КРУ-БМ и заделку стыков блоков необходимо осуществлять согласно «Инструкции по сборке БМЗ», которая обязательно прикладывается к каждому КРУ-БМ.

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовку КРУ-БМ к эксплуатации необходимо проводить в объеме и в соответствии с утвержденным проектом, требованиями СНиП, стандартов, ПУЭ, соответствующими нормативными документами и указаниями настоящего документа.

Персонал, обслуживающий электрооборудование, установленное в КРУ-БМ, должен пройти аттестацию по технической эксплуатации и обслуживанию распределительных

устройств.

Перед пуском КРУ-БМ в эксплуатацию необходимо выполнить полный комплекс

наладочных работ в объеме, указанном в проектной документации.

Организационная форма эксплуатации КРУ-БМ должна устанавливаться потребителем.

Эксплуатация КРУ-БМ должна осуществляться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе:

- «Правилами технической эксплуатации электрических станции и сетей»;

- «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;

- «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций»;

- эксплуатационными документами («Техническими описаниями и Руководствами по эксплуатации») на установленное в КРУ-БМ высоковольтное и низковольтное оборудование.

- местными инструкциями по эксплуатации, ремонту и обслуживанию, которые разрабатываются организацией, эксплуатирующей данное оборудование.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание КРУ-БМ и установленного в нем электрооборудования заключается в периодических и внеочередных осмотрах и ремонтах в соответствии с действующими инструкциями.

При проведении планового осмотра необходимо:

- проверить состояние КРУ в блочно-модульном здании и самого здания;

- исправность кровли, отсутствие следов течи, состояние кабельных каналов;

- состояние и работу освещения, вентиляции и присоединений РУ к контуру заземления;

- исправность дверей и ворот, а также запирающих устройств и замков дверей;

- осмотр встроенного внутри блочно-модульного здания оборудования выполнять в соответствии с эксплуатационными документами на это оборудование.

Текущий ремонт обеспечивает работоспособность электрооборудования и аппаратов до следующего планового ремонта.

При текущем ремонте выполняются:

-осмотр блочно-модульного здания, оборудования и КРУ-БМ в целом;

-очистка проходов;

-при необходимости уплотнение стыков блоков модуля;

-регулировка и ремонт отдельных узлов с устранением дефектов, возникших в процессе эксплуатации.

В ходе капитального ремонта оборудования в блочно-модульном здании устраняются

дефекты, выявленные при эксплуатации КРУ-БМ и занесенные в журналы осмотров или

дефектные ведомости, а также проводятся следующие работы:

-проверка состояния и чистка всей высоковольтной изоляции;

-проверка состояния разборных контактных соединений главных и вспомогательных цепей, их чистоты, затяжки, отсутствия следов перегрева, устранение выявленных дефектов, при необходимости ошиновка отсоединяется, контактные поверхности очищаются или промываются органическим растворителем и смазываются смазкой типа ЦИАТИМ- или другими смазками с аналогичными свойствами;

-проверка работы и ремонт блокировок;

-восстановление смазки на трущихся поверхностях кинематических узлов, в качестве

смазочных материалов рекомендуется использовать смазки типа ЦИАТИМ или другие

консистентные смазки с аналогичными свойствами;

-проверка исправности заземления всего встроенного оборудования;

-проверка состояния и надёжности крепления всех узлов и деталей, при необходимости подтянуть крепёжные соединения;

-проверка состояния здания КРУ-БМ (крыши, стен, дверей, основания, мест ввода кабелей в шкафы КРУ и шкафы собственных нужд);

-проверка отсутствия коррозии и влаги;

-ремонт и восстановление выявленных дефектов;

-испытание изоляции в соответствии с действующими правилами.

Ремонт и испытания встроенного высоковольтного и низковольтного оборудования

следует проводить в соответствии с эксплуатационными документами на это оборудование.

Особые условия эксплуатации

При эксплуатации здания КРУ-БМ необходимо следить, чтобы гофры профиля крыши

не забивались снегом, а также регулярно очищать крышу от снега.

Меры безопасности

В КРУ-БМ предусмотрены следующие меры, обеспечивающие возможность безопасного обслуживания:

- всё находящееся под высоким напряжением оборудование размещено внутри шкафов

со сплошной металлической оболочкой и при нормальной эксплуатации недоступно для

прикосновения;

- ограждения и защитные закрытия частей КРУ, находящихся под напряжением, выполнены таким образом, чтобы исключить возможность их снятия без помощи инструментов.

При работе со встроенным электрооборудованием следует соблюдать правила безопасности, указанные в заводских инструкциях на это оборудование.

При эксплуатации КРУ-БМ, ремонтных и профилактических работах необходимо:

- не проводить никаких работ на токоведущих частях, не заземлив их;

- накладывать заземление или включать заземляющие ножи следует только после проверки отсутствия напряжения в цепи;

- обеспечивать надежное заземление кабеля для полного снятия остаточного напряжения;

- не пользоваться открытым огнём и не курить в помещении блока-модуля при работах, связанных с применением огнеопасных и легковоспламеняющихся материалов;

Необходимо содержать помещение блока - модуля в надлежащем порядке. Не допускать складирования предметов, не предусмотренных конструкцией КРУ-БМ, и не загромождать проходы между элементами РУ. Необходимые для оперативного обслуживания КРУ инструменты и приспособления следует хранить в специально выделенном и обозначенном соответствующими надписями месте.

В КРУ-БМ не допускается установка самодельных нагревательных приборов, а также решеток, сеток и других устройств, препятствующих свободному открыванию дверей, створок окон.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

# Транспортирование

Габаритные и транспортные размеры модульного блока

Транспортный размер блока.

Модули БМЗ транспортируются преимущественно автомобильным транспортом с защитой транспортных блоков от механических повреждений в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Ограничения при транспортировке автомобильным транспортом: транспортные блоки

БМЗ следует перевозить на специальной платформе, предназначенной для перевозки

крупногабаритных грузов.

Крепление груза в транспортных средствах осуществляется в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами, а также чертежами изготовителя.

Упаковка транспортных блоков выполняется в соответствии с рабочей конструкторской документацией. Перед транспортировкой открытые проемы и части каждого транспортного блока зашиваются защитными щитами, заглушками и уголками, выполненными по чертежам предприятия-изготовителя.

Демонтированные элементы КРУ-БМ, транспортируемые вне блока, упаковываются в

ящики или комплектуются в связки (пакеты) с обязательной маркировкой каждого элемента.

С целью исключения деформации конструкции модульного блока и его элементов при

транспортных (монтажных) работах каждое КРУ-БМ комплектуется двумя специальными

распорками для подъема и перемещения блока, которые закреплены на транспортных швеллерах на каждом модульном блоке.

При работе с применением подъёмных устройств, а также перемещениях грузовых мест, составных частей изделия не следует допускать резких толчков, ударов, сильного

крена. При выгрузке транспортные блоки и составные части КРУ-БМ следует устанавливать на ровной площадке.

Это предохранит конструкции и элементы здания от повреждений и деформаций.

Хранение

Транспортные блоки КРУ-БМ, составные части, конструктивные элементы, ящики (связки, пакеты) следует хранить с применением подкладок на площадках с уклоном,

обеспечивающим отвод дождевых и талых вод, и выполнением мер защиты от:

- климатических воздействий;

- загрязнений;

- повреждений, разукомплектования и хищений.

На площадках хранения КРУ-БМ и его элементов должны быть выполнены правила

пожарной безопасности.

Контроль технического состояния и сохранности здания и оборудования КРУ-БМ должен осуществляться не реже одного раза в месяц при кратковременном (не более 30 суток) хранении и одного раза в 3 месяца при долговременном хранении (более 30 суток).

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие модулей блочных комплектных серии КРУ-БМ с распределительным устройством требованиям нормативной технической документации и параметрам заказа при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию - полтора года, но не более двух лет

со дня отгрузки заказчику.

Гарантийные сроки хранения и эксплуатации на комплектующие приборы и аппараты

– согласно гарантийных сроков их заводов-изготовителей

Качество продукции подтверждается Сертификатом качества изготовителя на каждое

КРУ-БМ.

Расчетный срок службы блочно-модульного здания - не менее 15 лет. Сроки службы

отдельных элементов и электрооборудования в КРУ-БМ должны соответствовать

расчетному сроку службы здания при условии проведения ежегодного техобслуживания и

замены комплектующей аппаратуры в сроки, установленные техническими требованиями

на эту аппаратуру.

7 ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА

Основным документом для заказа комплектного распределительного устройства в модуле блочном серии КРУ-БМ (блочно-модульном здании) является опросный лист, который должен включать в себя:

- однолинейную схему электроустановки;

- план расположения оборудования с указанием габаритных размеров и расположением шкафов, а также расстояния между фасадами шкафов – при их двухрядном расположении шкафов распредустройства в КРУ-БМ, (см. примеры заполнения КРУ-БМ электрооборудованием в Приложении1);

- таблицу с дополнительными данными по заказываемому КРУ-БМ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ ЗАКАЗА МОДУЛЯ БЛОЧНОГО СЕРИИ КРУ-БМ

| Запрашиваемые данные | Ответы (проставить значение) |
| --- | --- |
| 1 Высота фундамента, мм |  |
| 2 Отопление |  |
| 3 Вентиляция |  |
| 4 Противопожарная сигнализация |  |
| 5 Наличие служебных и прочих помещений |  |
| 6 Наличие окон |  |
| 7 Наличие кондиционера |  |
| 8 Наличие лестницы для крыльца |  |
| 9 Дополнительные требования |  |

Все вопросы, связанные с изготовлением продукции с нетиповыми решениями (схем,

компоновочных решений и т.п.) должны быть оговорены в отдельном документе и

согласованы с изготовителем.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮФУНДАМЕНТОВ

ПОД МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ.

Фундаменты разрабатывает проектная организация в зависимости от данных инженерно-геологических изысканий по требованиям СНиП РК 5.01-01-2002 "Основания зданий и сооружений" и СНиП РК 5.01-01-2002 "Свайные фундаменты".

1. Исходные данные для проектирования фундаментов.

Максимальный вес блока (без учета установленного в нем электрооборудования): не более 3000 кг. (Вес установленного в блоке электрооборудования определяется по факту в соответствии с конкретным заказом).

Габаритный размер одного блока:

- 2250 мм х 6750(4300) мм – для КРУ-БМ с КРУ напряжением до 10 кВ;

2. Рекомендации для свайного варианта фундаментов.

Стыковка блоков модульного здания происходит при помощи их сдвига, поэтому ростверк или верх ростверка должен быть металлическим. Ширина тела ростверка в плане не менее 300мм. Отметка верха ростверка принимается Нм.(0.6м-1.6м, по согласованию с заказчиком) над уровнем земли, т.к. кабельный ввод выполняется в полу модульного здания.       Поверхность ростверка должна быть отнивелирована с отклонением не более Н±5мм.

3. Рекомендации для ленточного варианта фундаментов.

Ширина тела ленточного фундамента в плане не менее 300 мм. Глубина заложения ленточного фундамента определяется расчетом (не менее расчетной глубины промерзания

грунта). Верх ленточного фундамента должен быть металлическим. Отметка верха ленточного фундамента принимается Нм (Н – согласно требований проекта и ПУЭ ) над уровнем земли. Так как кабельный ввод выполняется в полу модульного здания, то необходимо устройство технического подполья. Поверхность ленточного фундамента должна быть отнивелирована с отклонением не более Н±5мм.

РУ из камер КСО2-10 с трансформаторами и панелями ЩО70

РУ из камер КСО2-10

План расположения оборудования КТП-2х400/10/0,4 кВ

# Text boxes

| Габаритные размеры и масса | Значение, не более |
| --- | --- |
| Длина, мм | 2250 |
| Ширина, мм | 6750 |
| Высота, мм | 3245 |
| Масса одного блока ориентировочная (без учета, установленного в нем оборудования), кг | До 3000 |

А - Вариант одноблочного модуля КРУ-БМ

Б - Вариант модуля КРУ-БМ из 4 и более блоков

В - Вариант модуля КРУ-БМ из 6 и более блоков

(соединенных параллельно и последовательно)